СХЕМа ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2028 ГОДА

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;	6

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	6

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	7

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	8

2.	Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	8

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	8

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	12

2.3 Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	13

2.4 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	13

2.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	14

2.6 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	15

3.	Раздел Перспективные балансы теплоносителя	15

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	15

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	16

4.	Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	16

4.1 Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	16

4.2 Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	22

4.3 Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	22

4.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	22

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	22

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	23

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	23

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	23

4.9 Предложение по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями ввода в эксплуатацию новых мощностей.	27

5	Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	27

5.1 Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	27

5.2 Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.	27

5.3 Предложение по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	28

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;	29

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для	30

6	Раздел Перспективные топливные балансы	31

# Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Согласно информации предоставленной администрацией МО Назиевское городское поселение, в таблице 1.1.1. представлена информация прогноза приростов строительных фондов.

Таблица 1.1.1.

Перспективное строительство.

| Котельная | Объект, адрес | Планируемый ввод | Объем, м3 | Общая площадь, м2 | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома: |
| Общая сеть | Жилой дом, Пос. Назия, ул.Матросова ,18к1 | 2014 год | - | - | 0,103 |
| Общая сеть | Жилой дом, Пос. Назия, ул.Матросова ,18к2 | 2014 | - | - | 0,103 |
| Общая сеть | Жилой дом, Пос. Назия, ул.Парковая ,7 | 2014-2015 | - | - | 0,103 |
| Общая сеть | Жилой дом, Пос. Назия, ул.Строителей ,1/3 | 2014-2015 | - | - | 0,206 |

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения МО Назиевское городское поселение на 2013-2028 годы.

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

Прирост потребления тепловой энергии представлен в таблице 1.1.1.

## Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Объектов, расположенных в производственных зонах, охваченных централизованным теплоснабжением нет.

# Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Зоны действия к окончанию планируемого периода представлены по источникам теплоснабжения, по которым планируется изменение зон действия, в связи с вводом новых или переключением существующих потребителей тепловой энергии.

Рисунок 2.1.1. Зоны действия источников.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

К настоящему времени в России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в данной работе не рассматриваются.

## Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Согласно перспективе развития МО Назиевское ГП, к котельным, в расчетный период планируется подключение новых потребителей. В таблице 2.3.1. представлено изменение мощности котельных, а также увеличение тепловой нагрузки.

Таблица 2.3.1.

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв / Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная | 3,2 | 12,06 | 12,575 | 0,155- без учета БМК |
| Мини-Котельная | 2,41 |  |  |  |
| Котельная Флагман | 10,32 |  |  |  |

Из таблицы 2.3.1. видно, что установленной мощности котельных достаточно для присоединения перспективных потребителей тепловой энергии.

## Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не установлено.

## Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных. Также увеличение потерь сетевой воды могут быть связаны с незаконным сливом теплоносителя из батарей потребителей.

## Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и  теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

# Раздел Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В связи с отсутствием исходных данных не предоставляется возможным провести расчет перспективного баланса ВПУ.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на существующих котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

# Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируется.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

Критерии обоснования температурного графика.

Традиционно наши системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОC с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты (топлива).

Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:

З=f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.

Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует нашим условиям начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода.

Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.

В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:

В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп - расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз - расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв - изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

В виду отсутствия у ресурсоснабжающих организаций Можайского ГП учета отдельных статей потребленных топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, информации по затратам на перекачку теплоносителя, затратам в насосные станции, затратам на перетопы зданий; затратам на компенсацию выработки электроэнергии и затратам на изменение расхода топлива на отпуск теплоты, анализ выбранных температурных графиков проводился только на основании удовлетворения условий тепло-гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

Для котельных утверждены температурные графики 95/70 оС. Температурный график ГВС 60/40 оС.

В дни стояния положительных температур и в летний период температура теплоносителя в подающем трубопроводе поддерживается на уровне 70-750С, для обеспечения нормативных температур ГВС в местах водоразбора горячей воды потребителями (600С).

Отопительные графики регулирования отпуска тепла всех источников представлены на графиках ниже и соответствуют утвержденным

Расчетный температурный график работы котельной пос.Назия в отопительном сезоне

| Расчетная температура наружного воздуха ,0С | -26 |
| --- | --- |
| Температура воды в подающем трубопроводе ,0С | 95 |
| Температура воды в обратном трубопроводе, 0С | 70 |
| Температура наружного воздуха, 0С | Температура сетевой воды в подающем труб-де, 0С | Температура сетевой воды в обратном труб-де, 0С |
| 10 | 37 | 32 |
| 9 | 39 | 34 |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 44 | 37 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 51 | 42 |
| 1 | 53 | 43 |
| 0 | 55 | 45 |
| -1 | 56 | 45 |
| -2 | 58 | 47 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 61 | 49 |
| -5 | 63 | 50 |
| -6 | 65 | 51 |
| -7 | 66 | 52 |
| -8 | 68 | 53 |
| -9 | 69 | 54 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 72 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 84 | 64 |
| -20 | 86 | 64 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 89 | 66 |
| -23 | 91 | 68 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 70 |
| -26 | 95 | 70 |

## Предложение по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 4.9.1.

| Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв / Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная | 3,2 | 13,76 | 12,575 | 1,185- без учета БМК |
| Мини-Котельная | 3,44 |  |  |  |
| Котельная Флагман | 10,32 |  |  |  |

# Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 5.1Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

## 5.2Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.

Тепловые сети к перспективному потребителю на момент обследования имеются. В перспективе осталось только его подключение и оснащение узлами учета.

## 5.3Предложение по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На момент обследования все источники теплоснабжения уже работают в общую сеть.

## 5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;

Для повышения надежности функционирования систем теплоснабжения рекомендуется реконструкция большинства тепловых сетей.

Список тепловых сетей с разбивкой по котельным представлен в таблице 7.4.1.

Таблица 5.4.1.

Перечень тепловых сетей, подлежащих реконструкции

| Начальный узел | Конечный узел | Длина участка | Условный диаметр | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 1 | ТК 2 | 36 | 400 | 1989 |
| ТК 2 | ТК 3 | 70 | 400 | 1989 |
| ТК 3 | ТК 4 | 86 | 400 | 1989 |
| ТК 4 | ТК 5 | 80 | 400 | 1989 |
| ТК 5 | ТК 6 | 124 | 325 | 1984 |
| ТК 6 | ТК 7 | 72 | 250 | 1996 |
| ТК 7 | ТК 8 | 20 | 250 | 1996 |
| ТК 68 | ТК 69 | 55 | 150 | 1990 |
| ТК 69 | ТК 70 | 58 | 125 | 1990 |
| ТК 70 | ТК 71 | 60 | 100 | 1990 |
| ТК 71 | ТК 72 | 53 | 100 | 1990 |
| ТК 65 | ТК 67 | 56 | 80 | 1984 |
| ТК 5 | ТК 41 | 29 | 200 | 1995 |
| ТК 41 | ТК 52 | 12 | 150 | 1995 |
| ТК 52 | ТК 53 | 12 | 125 | 1998 |
| ТК 53 | ТК 54 | 47 | 125 | 1998 |
| ТК 54 | ТК 55 | 63 | 125 | 1998 |
| ТК 55 | ТК 56 | 47 | 125 | 1998 |
| ТК 56 | ТК 57 | 46 | 100 | 1998 |
| ТК 57 | ТК 58 | 61 | 80 | 1998 |
| ТК 41 | ТК 42 | 35 | 200 | 1985 |
| ТК 42 | ТК 43 | 47 | 150 | 1985 |
| ТК 44 | ТК 45 | 81 | 150 | 1987 |
| ТК 48 | ТК 49 | 24 | 100 | 1985 |
| ТК 80 | ТК 80-а | 80 | 50 | 1980 |
| ТК 1 | ТК 85 | 134 | 150 | 1983 |
| ТК 2 | ТК 96 | 42 | 50 | 1987 |
| ТК 20 | ТК 19 | 30 | 150 | 1988 |
| ТК 19 | ТК 18 | 35 | 150 | 1988 |
| ТК 94 | ул.Матросова, д.8-а | 8 | 80 | 1982 |
| ТК 93 | Роддом | 50 | 50 | 1982 |
| ТК 93 | Прачечная (больница) | 42 | 50 | 1995 |
| ТК 2 | Ул.Строителей, д.2-а | 10 | 50 | 1982 |
| ТК 96 | Ул.Строителей, д.4 | 35 | 50 | 1987 |
| ТК 77 | Ясли | 47 | 50 | 1981 |
| ТК 78 | Детский сад | 45 | 50 | 1981 |
| ТК 80-а | Водонасосная станция 2-го подъема | 3 | 50 | 1980 |
| ТК 82 | Ул.Калинина, д.1 | 10 | 50 | 1982 |
| ТК 83 | Ул.Некрасова, д.36 | 30 | 70 | 1991 |
| ТК 42 | Пожарная часть | 40 | 50 | 1992 |
| ТК 51 | Ул.Есенина, д.4 | 30 | 125 | 1973 |
| ТК 43 | Ул.Вокзальная, д.15 | 277 | 100 | 1994 |
| ТК 47 | Ул.Есенина, д.2 | 30 | 100 | 1980 |
| ТК 59 | Аптека | 20 | 50 | 1987 |
| ТК 67 | Ул.Октябрьская, д.3 | 5 | 80 | 1984 |
| ТК 8 | Школьный пр.,д.15-а | 35 | 50 | 1981 |
| ТК 12 | Общежитие, Комсомольский пр., д.10 | 23 | 50 | 1997 |
| ТК 72 | Ул.Вокзальная, д.7 | 62 | 50 | 1991 |
| ТК 24 | Комсомольский пр., д.19 | 63 | 80 | 1989 |
| ТК 18 | Школьный,д.18 | 8 | 80 | 1989 |
| ТК 18 | Комсомольский пр., д.11 | 8 | 50 | 1987 |
| ТК 17 | Школьный,д.20 | 60 | 80 | 1984 |

## 5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

На момент обследования сети уже имеют закольцованность и обеспечивают нормативную надежность теплоснабжения.

# Раздел Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на всех источниках тепловой энергии МО Назиевское ГП будет применяться природный газ.

Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода, с учетом перспективных переключений источников теплоснабжения и ввода новых потребителей, и представлено в таблице 6.1.1

Таблица 6.1.1.

Перспективное потребление природного газа

| Котельная | Мощность котельной Гкал/час | Расход условного топлива Тыс.тут | Удельный расход условного топлива кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок-модульная котельная | 3,2 | Выведена из эксплуатации в 2012 году |
| Мин-котельная | 3,44 | 0,972 | 155,7 |
| Котельная Флагман | 10,32 | 4,586 | - |

В связи с незначительным увеличением тепловой нагрузки, расход природного газа измениться несущественно.

# Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

В МО Назиевское ГП планируется реконструкция мини-котельной с увеличением установленной мощности до 3,44 Гкал/ч, путем замены котла Prextherm 800 на Prextherm 2000. Также необходима замена морально устаревшего кожухотрубного теплообменника на современный и энергоэффективный пластинчатый. Также в случае газификации д.Васильково необходимо строительство блок модульной котельной мощностью 0,6 МВт.

Таблица 7.1.1.

| наименование | количество | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| БМК 0,6 МВт | 1 | 1350 |
| Prextherm 2000 | 1 | 1760 |
| Пластинчатый теплообменник | 1 | 688 |
| ИТОГО: | 3798 |

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

В таблице 7.1.2. представлены инвестиции в реконструкцию существующих тепловых сетей.

Инвестиции в реконструкцию существующих тепловых сетей.

| Диаметр, мм | цена, тыс.р./мп | Длинна, м | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 6,5 | 472 | 3374,8 |
| 80 | 9 | 261 | 2583,9 |
| 100 | 10,5 | 490 | 5659,5 |
| 125 | 12 | 257 | 3392,4 |
| 150 | 13,5 | 394 | 5850,9 |
| 200 | 15 | 64 | 1056 |
| 250 | 16,5 | 92 | 1669,8 |
| 300 | 17,8 | 124 | 2427,92 |
| 400 | 20,5 | 272 | 6133,6 |
| ИТОГО: | 2426 | 32148,82 |

Итоговые капиталовложения в реконструкцию существующих тепловых сетей составят 35 946,82 тыс.руб.

В таблице 7.1.3.представлены инвестиции в прокладку тепловых сетей

## Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

# Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Критерии выбора Единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.1

Таблица 8.1.

Критерии выбора Единой теплоснабжающей организации

|  | ед. измерения | ООО «Флагман» | МУП «НазияКомСервис» |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество источников тепловой энергии | ед. | 1 | 2 |
| Суммарная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | 10,32 | 5,61 |

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Экспертная группа рекомендует в качестве теплоснабжающей организации установить - ООО «Флагман».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти муниципального образования Назиевское городское поселение Муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, после проработки тарифных последствий для населения.

- Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками не планируется.